## 电力负荷计算表
电 力 负 荷 计 算 书
| 工程名称： | [7 empty] | 2026-07-29 15:44
| 业务号码： |  |  | 设计： |  |  | 校对： |  | 审核：
序号 | 用电设备组名称 | 回路编号 | 设备容量 Pe (KW) | Kx | cosf | tgf | 计 算 负 荷
[7 empty] | P30(KW) | Q30(KVAR) | S30(KVA) | I30(A)
1 | 照明和插座负荷 | 1WL1 | 186 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 130.2 | 80.6907 | 153.1765 | 232.7203
2 | 照明和插座负荷 | 1WL2 | 176 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 123.2 | 76.3525 | 144.9412 | 220.2084
3 | 照明和插座负荷 | 1WL3 | 198 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 138.6 | 85.8966 | 163.0588 | 247.7345
4 | 照明和插座负荷 | 1WL4 | 210 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 147 | 91.1024 | 172.9412 | 262.7487
5 | 照明和插座负荷 | 1WL5 | 214 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 149.8 | 92.8377 | 176.2353 | 267.7534
6 | 照明和插座负荷 | 1WL6 | 170 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 119 | 73.7496 | 140 | 212.7013
7 | 裙房一层大厅 | 1WL7 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 70 | 52.5 | 87.5 | 132.9383
8 | 地下层公共照明（主供） | 1WL8 | 53 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 53 | 25.6691 | 58.8889 | 89.4696
9 | 地上层公共照明（主供） | 1WL9 | 210 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 210 | 101.7076 | 233.3333 | 354.5022
10 | 地上层公共照明（主供） | 1WL10 | 100 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 100 | 48.4322 | 111.1111 | 168.8106
11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 同时系数K∑ | 0.85 | 车间干线K∑＝0.9～1 ； 低压母线K∑＝0.8～0.9
| 有功负荷系数a | 0.75 | a≈0.7～0.8 （平均负荷与计算负荷之比值）
| 无功负荷系数β | 0.8 | β≈0.75～0.85 （平均负荷与计算负荷之比值）
总 计 (补偿前) |  |  | 1617 |  | 0.84737 | 0.62664 | 1054.68 | 619.5976 | 1223.2134 | 1858.4221
总 计 (补偿后) |  |  | 1617 |  | 0.92 | 0.426 | 1054.68 | 449.2918 | 1146.3913 | 1741.7066
无功补偿容量(KVar) | [7 empty] | 158.7093
变压器选择(KVA) | [8 empty] | 1250
变压器负载率 | [8 empty] | 0.91711