实用技术	　	总第 104期

利用需要系数法来确定负荷计算

李晋兰

(潞安集团公司 铁路运营公司 ,山西 长治  046031)

摘 　要:针对工厂供电设计中重要的环节 ———负荷计算做了详细的介绍 ,并在文中详细介绍了利用需要系

数法来计算负荷的方法。

关键词:负荷;需要系数法 ;工厂供电

中图分类号 : TM714　　　文献标识码: B 　　　文章编号 : 10052 2798 ( 2008) 0620075202

1 　负荷计算的意义及其目的	3 　负荷计算的公式 (采用需要系数法 )

工厂进行电力设计的基本原始资料是工艺部门

提供的用电设备安装容量。这些用电设备品种多 ,

数量大 ,工作情况复杂。如何根据这些资料正确估

计工厂所需的电力和电量是一个非常重要的问题。

估算的准确程度 ,影响工厂电力设计的质量 ,如估算

过高 ,将增加供电设备的容量 ,使工厂电网复杂 ,浪

费有色金属 ,增加初投资和运行管理工作量。特别

是由于工厂企业是国家电力的主要用户 ,以不合理

的工厂电力需要量作为基础的国家电力系统的建

设 ,将给整个国民经济建设带来很大的危害。但如

估算过低 ,又会使工厂投入生产后 ,供电系统的线路

及电气设备由于承担不了实际负荷电流而过热 ,加

速其绝缘老化的速度 , 降低使用寿命 , 增大电能折

耗 ,影响供电系统的正常可靠运行。

求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。显

然 ,计算负荷是根据以知的工厂的用电设备安装容 量确定的、预期不变的最大假象负荷。这个负荷是 设计时作为选择工厂电力系统供电线路的导线截 面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的

依据 ,所以负荷计算十分重要。

负荷计算的主要目的有以下几点: ①确定电力

变压器的容量; ②确定电力导线的线径大小; ③确定

电器及开关容量; ④确定互感器等的额定参数。

2 　负荷计算的原则

1) 　计算有功功率:  Pc  = Pn  ×Kd

计算无功功率: Qc  =  Pc  ×tanφ

计算视在功率: Sc  = Pc  / cosφ= ( Pc 2   + Qc 2 ) 1 /2

计算电流: Ic  = Sc  /  3Un

式中: Pc 为计算负荷 ,来源于 P30 的统计值; Pn

为设备组总的设备容量 (额定容量 ) ; Un 为设备额定

电压。其中 Sc 的单位是 kVA , Un 的单位是 kV。 2) 　多组用电设备计算负荷的公式

计算有功功率:  Pc  =  K∑ ×∑Pc i

计算无功功率: Qc  =  K∑ ×∑Qc i

计算视在功率:  Sc  = ( Pc 2   + Qc 2 ) 1 /2

计算电流: Ic  =  Sc  /  3Un

式中: K∑为同期系数; Un  为电网额定电压; 对

于低压母线 K∑ = 0. 8～0. 9。

4 　应用举例

假设有如下一个工厂 ,要计算其负荷。

4. 1 　工厂详情

1) 　工厂负荷情况: 此厂多数车间为两班制 ,

年最大负荷小时数为 4 600 h,日最大负荷持续时间

为 6 h,该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级

负荷外 ,其余为三级负荷。该厂的负荷统计资料 ,见

表 1。

2) 　供电电源情况:按照工厂与当地供电部门

签定的供电用电协议规定。此厂可由附近一条

| 负荷计算必须保证供电系统能安全可靠地工 |  |  | 10 kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的导 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 ———即保证导线和用电设备在规定的使用期限允 |  |  | 线为 LGJ - 150 ( 0. 36 Ω / km ) 。干线首端离此厂约 |  |
| 许长期的升温。原因是单位时间产生的热量为: Q |  |  | 8 km。干线首端所设的高压断路器的断流容量为 |  |
| = I2 R t。因此决定升温的因素是电阻 R, 电流 I, 时 |  |  | 500 kW ,为满足工厂二级负荷需求。可用高压联络 |  |
| 间 t。 |  |  | 线由邻近单位取得备用电源。 |  |
| 收稿日期: 2007 11 29 |  |  |  |  |
| 作者简介 | :李晋兰 ( 1971 - ) ,女 ,山西长子人 ,助理工程师 ,从事技术管理工作。 |  |  |  |
|  | 2 2 |  |  |  |

75

2008年 6月 　　　　　　　　　　李晋兰 :利用需要系数法来确定负荷计算 　　　　　　　　　　　第 17卷第 6期

3) 　气象资料:本地区年最高气温为 38 ℃,年

平均气温为 23 ℃,年最低气温为 - 8 ℃,年最热月

平均最高气温为 33 ℃,年最热月平均气温为 26 ℃,

年最热月地下 0. 8 m 处平均气温为 25 ℃,主导风为

东北风 ,年雷暴日数为 20。

4) 　地质水文资料:本地区海拔 500 m ,地层为

砂粘土 ,地下水位为 2 m。

表 1　工厂负荷统计资料 (额定电压 0. 38 kV )

| 厂房 | 厂房 | 负荷 | 设备 |  | 需要 |  | 功率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容量 |  | 系数 |  | 因数 |  |  | tanφ |  |  |
| 编号 | 名称 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / kW |  | Kd |  | cosφ |  |  |  |  |  |
| 1 | 铸造车间 | 动力 | 420 | 0. | 3 ～0. 4 | 0. | 6 | ～0. | 7 | 1. | 02 |  |
|  |  | 照明 | 10 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 电镀车间 | 动力 | 350 | 0. | 4 ～0. 6 | 0. | 7 | ～0. | 8 | 0. | 75 |  |
|  |  | 照明 | 10 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 | 装配车间 | 动力 | 130 | 0. | 3 ～0. 4 | 0. 65 |  | ～0. | 75 | 1. | 02 |  |
|  |  | 照明 | 10 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4 | 机械车间 | 动力 | 110 | 0. | 2 ～0. 3 | 0. | 6 | ～0. | 7 | 1. | 17 |  |
|  |  | 照明 | 5 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 | 锅炉房 | 动力 | 90 | 0. | 6 ～0. 8 | 0. | 7 | ～0. | 8 | 0. | 75 |  |
|  |  | 照明 | 3 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6 | 仓库 | 动力 | 50 | 0. | 3 ～0. 4 | 0. | 8 | ～0. | 9 | 0. | 75 |  |
|  |  | 照明 | 2 | 0. | 7 ～0. 9 |  | 1. 0 |  |  |  | 0 |  |
| 7 | 生活区 照明 |  | 400 | 0. | 7 ～0. 8 | 0. | 9 | ～1. | 0 | 0. | 48 |  |

4. 2　以铸造车间为例 ,对其进行负荷计算如下

1 ) 　动力。计算有功功率:  Pc1   =  Pn  ×Kd  = 0. 4

| ×420 kW = 168 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算无功功率: Qc1 | = | Pc ×tanφ = 168 ×1. |  |  |  |  | 02 |  |
| kVar = 171 kVar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算视在功率: Sc1 | = Pc / cosφ = ( Pc 2 + Qc 2 ) 1 /2 |  |  |  |  |  |  |  |
| = 168 /0. 6 kVA = 280 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算电流: Ic1 = Sc / 3Un = 280 / |  |  |  |  | 3 ×0. 38 A = |  |  |  |
| 425 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 照明。计算有功功率: Pc |  |  |  | 2 | = Pn | ×Kd | = |  |
| 0. 8 ×10 kW = 8 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算无功功率: Qc2 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算视在功率: Sc2 = Pc = 8 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算电流: Ic2 = Sc / 3Un = 8 / |  |  |  | 3 ×0. |  | 22 A | = |  |
| 21 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 对于铸造车间。计算有功功率: Pc = K∑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ×∑Pc i = 0. 9 ×( 168 + 8 ) kW = 158 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算无功功率: Qc = K∑ ×∑Qc i |  |  |  |  |  | ( |  |  |
|  |  |  |  | = 0. 9 × 171 + |  |  |  |  |
| 0 ) kVar = 154 kV ar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算视在功率: Sc = ( Pc |  | 2 + Qc | 2 ) 1 /2 |  | = 221 kVA |  |  |  |
| 计算电流: Ic = Sc / | 3Un = 221 / |  |  | 3 ×0. |  | 38 A = |  |  |
| 336 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

其它车间的负荷计算见表 1,工厂的负荷结果 ,

见表 2。

表 2　各车间的负荷计算结果

| 厂房 | 计算有 计算无 计算视 |  |  | 计算电 | 需要 |  | 功率因 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功功率 功功率 在功率 |  |  |  | 系数 |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 流 Ic |  |  | 数 cosφ |  |  |
|  | Pc | Q c | S c |  |  | Kd |  |  |  |
| 铸造车间 | 158 | 154 | 221 | 336 | 0. | 4 /0. 8 | 0. | 6 |  |
| 电镀车间 | 165 | 118 | 203 | 308 | 0. | 5 /0. 8 | 0. | 8 |  |
| 装配车间 | 54 | 48 | 72 | 109 | 0. | 4 /0. 8 | 0. | 7 |  |
| 机械车间 | 23 | 23 | 33 | 50 | 0. | 2 /0. 8 | 0. | 7 |  |
| 锅炉房 | 37 | 49 | 83 | 126 | 0. | 8 /0. 8 | 0. | 8 |  |
| 仓库 | 19 | 14 | 24 | 36 | 0. | 4 /0. 8 | 0. | 8 |  |
| 生活区 | 320 | 154 | 356 | 540 |  | 0. 8 | 0. | 9 |  |

4. 3 　总的负荷计算

计算有功功率: Pc = K∑ ×∑Pc i = 0. 9 ×( 158 + 165 + 54 + 23 + 67 + 19 + 320) = 725. 4 kW

计算无功功率: Qc  =  K∑ ×∑Qc i  = 0. 9 ×( 154 +

- + 48 + 23 + 49 + 14 + 154) = 504 kVar 计算视在功率: Sc = ( Pc 2 + Qc 2 ) 1 /2 = 883. 3 kVA

计算电流:  Ic   =  Sc  /  3Un   = 883.  3 /  3 ×0.  38 A

  - 1 342 A

- 4 　由于此厂有二级负荷 , 在后面的变压器选择 时 ,将变压器分为两组。一组供二级负荷使用 ,另一

组供三级负荷使用。故总的负荷计算也分为两组

|  | 1) 二级负荷。计算有功功率: Pc = 0. |  | 9 | × |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 158 + 165 + 67) = 351 kW |  |  |  |  |  |
|  |  | ( | ) | = |  |
|  | 计算无功功率: Qc = 0. 9 × 154 + 118 + 49 |  |  |  |  |
| 288. | 9 kV ar |  |  |  |  |
|  | 计 算 视 在 功 率: Sc | = ( Pc 2 + Qc 2 ) 1 /2 |  | = |  |
| 454. | 6 kVA |  |  |  |  |
|  | 计算电流: Ic = Sc / 3Un | = 454. 6 / 3 ×0. 38 A = |  |  |  |
| 690. | 69 A |  |  |  |  |
|  | 2) 三级负荷。计算有功功率: Pc = 0. 9 |  |  | × |  |
| ( 54 | + 23 + 19 + 320 ) = 374. 4 kW |  |  |  |  |
|  | 计算无功功率: Qc = 0. 9 ×( 48 + 23 + 14 |  |  | + |  |

154 )  = 239. 9 kVar

计算 视 在 功 率:   Sc     =  ( Pc 2    +  Qc 2  ) 1 /2    =

444. 7 kVA

计算电流:  Ic   =  Sc  /  3Un   = 444.  7 /  3 ×0.  38 A

= 675. 6 A

5 　结 　语

负荷计算的结果是选择工厂电力系统供电线路

的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额

定参数的重要依据 ,文章只是浅显的谈了下最常见

的负荷计算方法 ,其它的还有待于进一步研究。

[责任编辑:张雪松 ]

76